3#炉大修项目

低压智能自动补偿控制柜

技术要求

用途

本技术协议适用于新天钢联合特钢有限公司3#高炉大修项目低压成套开关设备，其中包括技术指标、性能、结构、试验等要求，还包括资料交付及技术文件等要求。

2. 总则

- 本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合相应的标准及本技术协议要求的优质产品。

- 成套产品及其附带的所有元器件均需通过3C认证。

- 卖方应对买方提出的功能要求逐条响应，并列出详细技术数据（该技术数据应为运行数据）、性能指标、特性参数和其它需要提供的信息，这些数据将作为合同技术附件的一部分。

- 如果投标人没有以书面形式对本技术协议的任何条文提出偏差，则视为投标人完全同意本技术协议所提出的要求。若对本技术协议的任何条文有异议，无论多少，都必须清楚地在投标技术文件偏差表中加以详细描述。

- 本技术协议所使用的标准，如遇到与卖方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

- 本技术协议采用中文书写，计量单位采用国际单位制。

- 本技术协议将作为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

- 所有经买方确认的资料，不能免除卖方应负的责任。

供货范围及要求

供货范围一览表

| 供货范围一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 附图图号 | 备注 |
| 1 | 低压无功补偿控制柜 | GGD-0.4kV | 台 | 4 |  |  |

供货范围要求补充说明

- 对于属于整套设备运行和安装所必需的部件及附件，即使供货范围一览表未列出和/或数量不足，卖方仍须在执行的同时补足。

- 供货范围还须包括安装和检修维护所需专用工具和消耗材料等，投标时提供专用工具详细供货清单。

备品备件

- 供货范围还须包括现场调试备件，数量应满足现场调试实际的需求，如现场调试中发生备件不足，应免费补足。

提供投标文件中备品备件详细供货清单中给出的所有备品备件

技术要求

技术标准

卖方提供的设备和配套件要符合在投标时为最新版的有效标准，主要标准应包括但不限于下列标准：

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB 7251 | 《低压成套开关设备和控制设备》 |
| GB 14048 | 《低压开关设备和控制设备》 |
| GB 4208 | 《外壳防护等级（IP代码）》 |
| GB 18802 | 《低压配电系统的电涌保护器(SPD)》 |
| GB T4025 | 《指示器和操作器的编码规则》 |
| GB T4026 | 《人机界面标志标识的基本和安全规则》 |
| GB 311 | 《绝缘配合》 |
| GB/T 15576 | 《低压成套无功功率补偿装置》 |
| GB/T 29312 | 《低压无功功率补偿投切装置》 |
| IEEE Std 519 | 《电力系统谐波控制》 |
| GB 12326 | 《电能质量 电压允许波动和闪变》 |
| GB/T 14549 | 《电能质量 公用电网谐波》 |
| GB/T2423 | 《电工电子产品环境试验》 |
| GB/T 30844 | 《1kV及以下通用变频调速设备》 |
| GB12668 | 《调速电气传动系统》 |
| GB/T 3859.1 | 《半导体变流器 基本要求的规定》 |
| GB/T 3859.2 | 《半导体变流器 应用导则》 |
| GB/T 3859.3 | 《半导体变流器 变压器和电抗器》 |
| DL/T 339-2010 | 《低压变频调速装置技术条件》 |

系统设计条件

| 名 称 | 系统参数 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 系统标称电压 | 380V |  |
| 系统频率 | 50Hz |  |
| 相数 | 3相+N |  |
| 系统接地方式 | TN-S |  |
| 电压波动范围 | -7%~+7% |  |
| 频率波动范围 | ±0.5Hz |  |

使用环境条件

| 名 称 | 环境条件 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 安装使用场所 | ■室内；□室外；□ |  |
| 海拔高度 |  |  |
| 年平均大气压 | 972.3hPa |  |
| 地震烈度 | 6度 |  |
| 最热月平均温度 | 24.3℃ |  |
| 最冷月平均温度 | -8.9℃ |  |
| 最热月平均相对湿度 | 72% |  |
| 最冷月平均相对湿度 | 47% |  |
| 雷暴日 | 43.7天 |  |

低压开关柜技术要求数据表

| 名 称 |  | 技术规格要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压配电柜结构型式 |  | ■固定式； □固定分隔式； □抽屉式； □其它 | 详见附图 |
| 外壳防护等级 |  | IP3X |  |
| 额定运行电压 |  | 400V AC |  |
| 额定绝缘电压 |  | 690V AC |  |
| 额定频率 |  | 50Hz |  |
| 母线 | 母线配置 | 3Ph+N+PE | 见附图 |
|  | 材质及规格 | 铜母线 | 见附图 |
|  | 母线色别标记 | 按国标 |  |
| 额定电流 (A) | 主母线 | 50×5扁铜排 | 见附图 |
|  | 配电母线 |  | 见附图 |
|  | 馈电电路 |  | 见附图 |
|  | 受电电路 |  | 见附图 |
| 额定短时耐受电流 |  | 50kA/1sec | 见附图 |
| 额定峰值耐受电流 |  | 105kA |  |
| 额定冲击耐受电压 |  | 8kV |  |
| 外形尺寸 |  |  | 见附图 |
| 外壳 | 材质 | 冷轧钢板 |  |
|  | 厚度 | 不小于2.0mm |  |
|  | 涂漆 | 环氧树脂粉末高温聚合 |  |
|  | 颜色色标 | RAL 7035 |  |

低压无功补偿装置技术要求数据表

| 名 称 |  | 技术规格要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无功补偿柜结构形式 |  | 与低压配电柜一致 | 详见附图 |
| 额定运行电压 |  | 400V AC |  |
| 额定频率 |  | 50Hz |  |
| 无功补偿额定容量 |  | 40kvar | 电容容值为629μF，每台控制柜9个电容 见附图 |
| 投切方式 |  | 三相联动自动投切 |  |
| 投切装置主回路元件类型 |  | ☑ 机电开关； □ 半导体电子开关； □ 复合开关 |  |
| 电容器型式或型号 |  | 自愈式 |  |
| 外壳 | 材质 | 冷轧钢板 |  |
|  | 厚度 | 不小于2.0mm |  |
|  | 涂漆 | 环氧树脂粉末高温聚合 |  |
|  | 颜色色标 | RAL 7035 |  |
| 其他 |  |  |  |

技术要求说明

按设计图纸技术要求供货，电容器、电抗器、控制器为同一品牌。

低压补偿品牌需提供该品牌的企业ISO9001质量管理体系，ISO14001环境管理体系,ISO45001职业健康其安全管理体系认证证书；低压补偿品牌需提供企业商标注册证书。

低压补偿装置具有抗谐波功能,电抗器绕组采用全铜，电抗率为7%，电容器电压为480V，并提供产品试验报告。

滤波补偿回路采用滤波电抗器与滤波电容器串联回路形式，满足IEC 61642 中关于“非调谐滤波器”的要求，其串联谐振频率调谐为低于系统中主要最低次谐波频率的10%以下，使得该滤波补偿回路针对低于该谐振频率的工频基波呈容性，而针对高于该谐振频率的谐波呈感性。

电容器自带过压切断保护装置，具有不浸油、不渗漏、不燃烧、不污染环境以及寿命长、损耗低等先进指标，同时与配套设备的技术参数相适应并满足电压波动的允许条件。

电容器具有自愈性能，采用圆柱形铝罐，内部充填环保型气体氮气（N2）作为绝缘介质，可避免对环境造成任何损害。电容器被永久击穿时仅故障元件退出运行，其他元件仍可正常运行

内装放电电阻，在50秒内端子间的电压降到50V以下。

电容器投切步进与设计相同，补偿柜具有手动/自动投切功能。

自动投切电容器的装置使功率因数保持在0.96以上。分组切投时，不应产生谐振。

电容器柜设置数字式智能仪表，通过数字式智能仪表与电力监视系统通信。

电容器柜需设置进线总熔断器开关，电容器安装方式便于维修、更换电容。

1）、电容器主要技术参数要求

额定电压：480V，耐压1000V以上，与电抗率7%匹配，满足系统要求

电容允差：在额定电压、额定频率范围下测量，电容偏差≤0 % ~+ 3%；在三相单元中，任意两线路端子间测电容，最大值/最小值之比≤1.08；过电流能力：≥2.0×In。

耐压要求：

端子之间耐交流电压：2.15×Un，10s；

端子与外壳间耐交流电压：≥3kV，60s；

热稳定性：在热稳定性试验的最后6h内，温升增加 ≤1K；

试验前后，电容变化量≤1%；

试验前后，损耗角正切增量≤1×10-4；

提供试验前后数据。

2）、 串联（滤波）电抗器主要技术要求：

低压串联电抗器绕组必须采用纯铜绕制而成，绕组与空气直接充分接触，无缠绕膜、绝缘纸包裹，散热性能好。

低压串联电抗器采用干式设计，铁芯采用优质硅钢片材料，具有较高的导磁能力和高线性度，避免发生磁饱和等异常现象。

低压串联电抗器具有120℃超温自保护功能，保证在过热和过载情况下对电抗器提供可靠保护，以避免设备过热损坏。

电抗器主要技术参数要求

电抗率：12.5%

绝缘等级： H级

额定电流下温升限值：≤60K

电抗器噪声允许值：≤65dB

2.2倍额定电流下，电感值偏差：≤±5%；

3）、功率因数控制器技术标准：

要求采用与电容器同一品牌，性能指标满足电容补偿的使用要求。

控制方式：可选择手动或自动断电时电容器自动切离，复电延迟投入；

投切控制：循环投切或比例投切；

测量显示：功率因数、有功、无功、视在功率、电压、投入段数、电容器运行时间和投切次数，以及各次谐波电压畸变率THD_V和谐波电流畸变率THD_I等参数；

控制器具有报警输出功能；

控制器具有RS485-Modbus通讯接口。

4）、晶闸管开关技术标准：

要求采用专用于电容器投切的可控硅开关，型号与电容器同一品牌,性能指标完全满足电容补偿柜的使用要求。

工作电压：400V

反向电压：1600V以上

电流抬升变化率(A/ux)：50

机械防护等级：IP20

冷却风扇功率：32W以上

可控硅模块关断温度：100℃

适用标准：IEC947-4-1 或 VDE0660。

5）、表计、控制、信号和保护回路连接用线选用阻燃聚氯乙烯绝缘，绝缘电压不小于660V，截面不小于1.5mm2的铜绞线，电流互感器回路导线截面不小于2.5mm2。所有导线牢固地夹紧，设备端子均有标识牌。对外引接电缆均经过端子排，每排端子排留有15%的备用端子，所有端子的绝缘材料必须是不吸潮和阻燃的。端子能方便地连接4.0mm2及以上

6）、柜前后及箱前应按设计要求标注编号，柜前并标注用途，位置在醒目处。柜前后标牌应采用激光刻字标牌，并采用螺栓连接或铆接。主要设备供应商名单

| 序号 | 名称 | 供应商名单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔断式隔离开关 | 北元BG1，常熟CM5G， 上海人民 |  |
| 2 | 塑壳断路器 | 北元BM3，常熟CM5，上海人民 |  |
| 3 | 电容控制器 | 深圳盛弘，爱普科斯,金米勒 |  |
| 4 | 接触器 | 北元BC2， 常熟CK3， 上海人民 |  |
| 5 | 电容器，电抗器 | 深圳盛弘，爱普科斯,金米勒 |  |
| 6 | 晶闸管 | 深圳盛弘，爱普科斯,金米勒 |  |
| 7 | 端子排 | 菲尼克斯、魏德米勒 |  |
| 8 | 多功能仪表 | 爱瑟菲，爱博精电，深圳中电等 |  |
| 9 | 电流互感器 | 大连一互 大连二互 大连北方， |  |
| 10 |  |  |  |

检验及试验

- 设备检验分为出厂试验（例行试验）和型式试验。

- 卖方应提供有效的型式试验证明文件及试验报告。试验应符合本技术协议要求的标准，技术数据水平不应低于本技术协议的要求。

- 出厂设备应逐台进行出厂试验，试验合格后方可给予出厂合格证；并提交试验报告。

- 试验项目及试验方法应按照本技术协议所列的标准实行，同时应包括关于供货设备相应的国家标准及规范中要求的试验项目。

- 买方在设备生产过程中的设备监制，包括对原材料的检验、整个产品制作过程、出厂试验等，卖方应积极配合，不得以任何形式拒绝买方设备监制活动。

- 设备出厂前卖方与买方共同在制造厂按合同规定对设备进行检验、试验、试运转。卖方应提前提供检验要领书（包括设备名称规格、检验项目、检验方法、检验工器具、实施示意图、检验标准、判断基准）等全套检验资料，双方协商一致后作为检验依据之一。

包装、贮存及运输

- 设备制造完成并通过试验后，应及时包装，否则应得到切实保护，确保其不受污损。

- 所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中应采取其他防护措施，以免散失损坏或被盗。

- 在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

- 各种包装应确保各零碎部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

- 包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

- 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

- 开箱和吊运的内容，应详细说明所需的专用工具、工作程序及方法。

- 当设备某一或所有功能单元需拆开运输时，所有部分应标志清楚，这些部分的配件图应随设备一起提供。

- 随产品提供的技术资料应完整无缺。装箱时随附下列资料：

- 装箱文件资料清单

- 安装、维护使用说明书

- 产品合格证

- 出厂试验报告

- 电气原理图和接线图

- 装箱清单