- 保养项目

- 1、拆解前，测量定转子对地绝缘和直流电阻，有条件的可对电机试运行，检测运行情况。

2、拆机检查：电机定子、转子清洗、烘干。绝缘低的要进行浸漆处理。

3、检查绝缘端子连接螺丝的清洁和有无松动现象，电机引线有无老化损坏。发现问题及时上报处理。

4、检测转子前、后轴承位和端盖轴承室磨损情况。

5、检查线圈槽楔有无松动和脱落，发现松动槽楔及时更换处理。加强轴承测温元件和加热器的检测。

6、定子绕组和厂家协商做对地、相间工频耐压试验，匝间耐压试验。符合要求。

7、转子做动平衡。动平衡前，转子放在平衡机上首先检查轴头、轴承(轴瓦)位和铁芯的跳动量，符合要求后再做动平衡校验。

8、保养完的高压电机做直流泄露试验。

9、更换电动机前后轴承(进口SKF)，电机充分加长城7008通用航空润滑脂，材料由乙方提供。

二、电机明细

| 位置 | 型号 | 单位 | 数量 | 前轴承型号 | 后轴承型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿槽除尘风机电机 | YKK630-8 1250KW 10000V | 台 | 1 | NU338ECM | 6338C3 |
| 炉前除尘风机电机 | YPT630-6 1250KW 10000V | 台 | 1 | NU338ECM | 6338C3 |
| 助燃风机电机 | YKK500-6 500KW 10000V | 台 | 2 | 6328C3 | 6328C3 |
| 净环软水泵电机 | Y450-4 315KW 10000V | 台 | 2 | NU224/P6 | 6324/Z1 |
| 卷扬变频调速异步电动机 | YTSZ400L1-4 355KW 690V | 台 | 2 | NU324 | 6324C3 |