天津市新天钢联合特钢有限公司

动力厂8万立方米转炉煤气柜大修项目招标报名公告

天津市新天钢联合特钢有限公司就动力厂8万立方米转炉煤气柜大修项目在公告平台进行招标，欢迎有实力、讲诚信、有合作意向的专业供应商前来报名。

- 招标项目的名称、用途、数量及简要说明：

- 1.项目标名：动力厂8万立方米转炉煤气柜大修项目

2.项目概况：

| - 检修项目 | - 技术要求 |
| --- | --- |
| - 拆卸、安装2个DN800柜底人孔，人孔垫片更换，柜内清淤泥； | 人孔螺栓、垫片更换后封闭人孔，待浮升调试时，使用肥皂水进行泄漏检查，发现泄漏立即处理； 柜底板上表面清理干净（清理至气柜进出口管道大弯处），无附着性污泥； |
| - 柜底板漏点查找补漏、防腐检查、补充防腐； | 查找漏点进行补焊、补焊位置进行防腐刷漆，过程要求拍照（视频）进行存档；防腐检查、不合格位置除去旧防腐补充防腐，过程要求拍照（视频）进行存档；油漆要求：刷四遍环氧煤沥青漆，漆膜厚度要求：气柜底板漆膜厚度不小于200um；其他部位不小于150um； |
| - 排水器清淤及外部防腐； | 排水器拆解清洗，外部进行除锈防腐，安装时对排水器的异径管进行检查，排水通畅，各法兰密封良好无泄漏。 |
| - 更换柜容指示器钢丝绳； | 对钢丝绳穿孔检查，确保钢丝绳在穿过平台钢板时孔距距离，防止钢丝绳与平台钢板发生摩擦。钢丝绳型号：φ6； |
| - 机械式柜容指示器维护保养，更换导轮滑动轴承； | 对更换的轴承座校正位置角度，无倾斜现象，对更换后轴承加油润滑。 |
| - 机械式柜容指示器滑轮检查注油调整，损坏的更换； | 对全部的滑轮注油、重新校正位置角度，无倾斜现象，对更换后导轮滑轮组加油润滑，滑轮组滑动无卡涩。 |
| - 更换编码器钢丝绳； | 对钢丝绳穿孔检查，确保钢丝绳在穿过平台钢板时孔距距离，防止钢丝绳与平台钢板发生摩擦。钢丝绳型号：φ6； |
| - 编码器滑轮组检查注油调整，损坏的更换； | 对全部的滑轮注油、重新校正位置角度，无倾斜现象，对更换后导轮滑轮组加油润滑，滑轮组滑动无卡涩。 |
| - 更换放散装置橡胶密封圈4个； | 更换完毕在气柜浮升调试时用肥皂水检查有无泄漏，发现漏气及时处理。 |
| - 检查导向滑轮、注油，损坏的更换； | 对全部的滑轮注油、重新校正位置角度，无倾斜现象，对更换后导轮滑轮组加油润滑，滑轮组滑动无卡涩。 |
| - φ250辅助导轮更换； | 辅助导轮全部实施更换，更换后要保证轴承内加满润滑脂。 |
| - 调平配重钢绳更换； | 更换后的钢丝绳受力运行时平行及交叉点无接触性摩擦，保证导向轮转动灵活，一组导向轮在同一直线上。钢丝绳型号：6*37+NF-19.5 |
| - φ700调平导轮轴承座、轴承更换； | Ф700导向轮更换轴承座和轴承，更换后的导轮轴承室加满润滑脂。 |
| - 配重块导轮更换； | 更换后的导轮转动灵活；钢丝绳与配重块连接处锁扣牢固、受力均匀，丝杠螺纹涂抹润滑脂润滑。 |
| - 波纹板间隙检查调整； | 对柜内波纹板进行全面的调整检查紧固，保证间隙均匀;并对丝扣损伤及锈蚀螺栓进行更换。 |
| - 橡胶膜密封检查； | 检查橡胶膜的皮膜裂纹、皮膜展开及皱折情况； |
| - 压板、压条、元宝螺栓等紧固件检查，腐蚀严重及损坏的更换； | 所有压板、压条、元宝螺栓紧固检查，腐蚀及损坏的更换，过程要求拍照（视频）进行存档。 |
| - T挡板胶块更换，间距调整； | 更换后的新缓冲橡胶块在活塞与T型挡板接触时不能有裂纹，受力均匀，胶块底座连接固定牢靠无松动。 |
| - 柜内活塞、T挡板间隙检查调整； | 在活塞动作及活塞抬起T挡板后分别测量水平，根据测量值进行间隙调整； |
| - 活塞水平测量装置更换，活塞倾斜度调整； | 去除原先活塞水平导管，更换新活塞水平导管，新的水平导管接口处连接可靠，无滴水现象； 活塞倾斜的调整（〈±60mm ）； |
| - 气柜浮升调试； | 检查各滑轮是否正常运转；配重动作是否自由；导轨是否有突出物；同一配重上的两根钢绳受力是否均匀； 活塞倾斜的调整（〈±60mm ）； 煤气自动放散阀开关试验，用手动开启放散阀是否正常，用肥皂水检查有无泄漏，发现漏气及时处理； 使活塞和T形挡板上升，顶起放散阀杆，然后使之下降，主放散阀关闭；在此过程中观察关闭是否自由动作，阀杆位置是否正常，放散阀关闭后用肥皂水检查是否漏气，如发现漏气要及时处理； 密封橡胶膜的运行状况，向柜内送风后，检查橡胶膜的展开及皱折情况，确认正常后使活塞继续上升。活塞上升下降过程中要从波纹板缝隙处观察其运行情况； 活塞及T形挡板密封间隙测量，在活塞动作及活塞抬起T挡板后分别测量水平，如无大的误差应上升到最高位置，然后再下降，测量应有记录； 柜容指示器、柜容发讯装置，在活塞升降过程中，检查柜容指示器及发讯装置各部件是否运行正常，读数是否准确，如有异常应及时调整。 包含抽插支撑工作、快降试验。 |

3.设备材料供应范围：

- 1）、检修所需工具、大型机械、车辆、由投标方自行提供。

2）、投标方提供检修项目的全部备件，材料。

- 4.项目工期：

- 从现场具备检修条件进场检修开始25天完成检修。

二、报名人资质要求：

- 1、须在中华人民共和国注册并具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证且2024年检正常（如三证合一则只需具有营业执照）；

- 2、投标单位必须具机电安装3级及以上施工资质、国家行政主管部门下发的有效的安全生产许可证；

- 3、投标单位须提供法人授权委托书原件、法人和被授权人身份证复印件、被授权人社保证明、被授权人劳动合同，提供近三年资产负债表；

- 4、投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标；

- 5、项目主要组成人员具有机械、电气等相应专业的中、高级以上技术职称，且无技术和质量事故。如使用专利技术，需要专利所有人授权并提供专利授权证书（原件复印件并加盖公章）；

- 6、有类似完工项目被成功实施、达标运行的业绩，提供有效合同和发票。入围合格后，在招标之前对投标单位公司和业绩先进行实地考察；

- 7、招标项目遵循一次性报价原则，对一次报价中的最低价及次低价提供二次报价的机会；

- 8、投标单位具有良好的银行资信和商业信誉，近三年来在招标活动中没有骗取中标、违约或欺诈行为、提供虚假资料、串通投标等不良行为；

- 9、投标单位具备一定资金实力，接受天津市新天钢联合特钢有限公司付款方式；

- 10、投标单位合格入围后依据我公司要求，与我公司签订《廉洁诚信合作协议》；

- 11、凡有意参与的报名单位请与天津市新天钢联合特钢有限公司联系，按要求提供资质业绩等文件，审核通过后具备参标资格。

12、只参加过德龙集团内的项目，无其他单位相关项目业绩的投标单位，严禁参标。

三、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请，接到招标邀请的单位请按邀请要求时间交纳相应投标保证金20000元，合同履行完毕后无息退还；如果投标人提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。

四、报名截止时间

报名截止时间：公示7天

- 公告发布人：天津市新天钢联合特钢有限公司招标办 报名网址：http://www.yun-zhaocai.cn/System/index 报名及报价操作流程进入上述网址后，可在“系统服务”的“服务指南”中查看。请将报名时留存的手机号和注册时的手机号保持一致，否则影响后期接受邀标短信以及报价。

- 报名方式：意向报名单位在招标公示期内，进入报名网址报名。按要求填写相关信息，并上传相关文件，附件内容（招标公告中要求报名人提供的资质必须加盖单位公章，以扫描件压缩包形式上传，单个文件小于50M，文件名称更改为单位全称，授权委托书也要一起上传），报名单位发送报名邮件的时间超出公示期或与以上要求不符，则视为报名无效。

- 七、本公告解释权归天津市新天钢联合特钢有限公司

- 八、举报投诉方式：可采用电话、微信、微信公众号、电子邮箱、信函、举报箱及走访等方式进行举报投诉，倡导实名。

- 1、举报投诉手机号码：15930959111            2、举报投诉微信号码：15930959111

- 3、举报投诉微信公众号：SJJC111              4、举报投诉电子邮箱：sjjc111@126.com

- 5、举报投诉地址：天津市东丽区津糖公路398号 天津钢铁集团有限公司技术中心3楼集团审计监察部收 收件人电话：022-24708127 邮编：300000.

报名厂家须按此模板出具授权委托书。

授权委托书

天津市新天钢联合特钢有限公司：

本人         （姓名）系                    （单位名称）的法定代表人，现授权委托我单位职工       （姓名）为我单位的代理人，以我单位的名义参加贵司       项目的投标及合同签订等事宜。代理人在上述活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予以承认，由此产生的一切责任和法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人身份证号：

联系电话：

单位名称（公章）：

法定授权人（签名）：

法定代表人（签名或盖章）：

委托日期：   年   月  日

| 法人身份证正面 | 法人身份证背面 |
| --- | --- |
| 被授权人身份证正面 | 被授权人身份证背面 |

投标单位工程业绩承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，本单位此次参加                              （项目名称）投标所提交的业绩都是真实的。如有虚假，本单位愿意接受招标人作出的取消投标、中标资格及没收投标保证金的决定，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

特此承诺！

投标人：（名称）（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

年 月 日