天津钢铁集团有限公司

动力厂变压器维修项目招标公告

天津钢铁集团有限公司就动力厂变压器维修项目在公告平台进行招标，欢迎有实力、讲诚信、有合作意向的专业供应商前来报名。

- 招标项目的名称、用途、数量及简要说明：

项目标名：动力厂变压器维修项目

维修内容及要求：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及原厂家 | 主要故障现象及修复内容 | 维修数量 | 维修技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有载调压变压器 | SFSZ10-90000/220 | 新建32000制氧启用变压器，需检修。 | 2台 | 详见大修方案 |

大修方案：

东钢站1#、2#主变压器大修方案

设备概况：

本项目所涉及的2台型号SFSZ10-90000/220变压器（出厂序号2004-183-239），为常州变压器厂2005年1月制造，目前已经运行将近20年，且1#主变闲置5年，期间未进行过大修维护。

一. 工作任务:

1. 按变压器常规大修项目进行各项检查。

2. 处理大修中发现的其他缺陷。

3. 为保证2#主变在大修期间其所供负荷能够保证正常供电，需要提前在1#主变301-2刀闸侧至2#主变预制舱之间敷设两根备用电缆（路径50m）两根（甲供），由施工方持证人员制作两端终端头，一端在1#主变301-2刀闸侧进行搭火，一端进入35kv预制舱底部电缆室备用。待1#主变大修完成，具备投运条件后，将2#主变及35kv预制舱停电，将预制舱302进线柜原进线电缆抽出，将备用电缆与302进线柜接入完成。

二. 技术措施准备:

1. 查阅该变压器的小修预试报告，了解变压器的绝缘状况。

2. 查阅运行档案，了解缺陷、异常情况，了解变压器负荷及运行温度情况。

3. 大修前进行电气试验，测量直流电阻、介质损耗、绝缘电阻及油试验。

三. 备品及材料准备:

1. 变压器密封胶垫

2. 变压器添加油

3. 阀门、温度计等小组件

4. 绑围屏用收缩带

5. 修理绝缘用皱纹纸

6. 胶木螺栓、螺母

7. 绝缘纸板

8. 变压器各种螺栓、螺母

9. 变压器各种弹垫、平垫

10. 枕木或木板

11. 保质材料（如白棉布、旧布或棉纱等）

12. 35kv电缆终端头及附件

13. 电缆敷设支架、槽盒、防护管等。

四. 常用机具设备:

1. 电力电源配电盘

2. 储油罐

3. 真空滤油机、压力滤油机、油泵、滤油纸干燥箱、真空泵、耐油橡胶管、真空橡胶管、楼梯、安全带、手动工具（扳手、钳子等）、钢丝绳、千斤顶、手搬葫芦、电气焊设备及材料、消防设备、检测试验设备等。

五. 施工执行技术标准:

1. DL/T573-95《电力变压器检修导则》

2. DL/T572-95《电力变压器运行规程》

3. GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

4. DL/T576-1996《电力设备预防 性试验规程》

5. 变压器厂家《技术文件》

6. 《变压器检修工艺规程》

7. GB50168《电气装置安装工程电缆线路施工及试验.敷设工艺标准》

六. 大修工艺流程:

修前准备—办理工作票—拆除引线—电气、油试验、绝缘判断—部份排油拆卸附件并检修—排尽油并处理，拆除分接开关连接件—吊钟罩器身检查，检修并测试绝缘—绝缘恢复处理（若受潮时）—清洁器身和油箱——钟罩复位—按规定注油方式注油—安装套管、冷却器等附件—密封试验—油位调整—电气、油务试验—连接引线—备用电缆敷设、搭火—结束。

七. 检修项目及技术要求：

1. 变压器吊罩如在露天进行时，应选择在晴天进行，并应有防潮和防尖措施。器身暴露在空气中的时间作如下规定：空气相对湿度≤65%时不超过16小时，空气相对湿度≤75%不超过12小时，计算器身暴露时间从开始放油起至开始抽真空止。

2. 主要项目和技术要求：

（1）器身各部位应无移动现象。

（2）所有螺栓应紧固，并有防松动措施，绝缘螺栓无损坏，防松绑扎完好。

（3）拆开铁芯外引接地线后，铁芯对地绝缘良好。

（4）铁芯拉板及铁轭拉带应紧固，绝缘良好。

（5）绕组绝缘应完整，无缺损，变位现象，油路无堵塞，绕组的压钉应紧固。

3. 油箱检修：

消除渗漏点，油箱内部应清洁，漆膜完整无锈蚀现象。

4. 附件的检修：

（1）检查瓷瓶套内外表面清洁无油垢，杂质，瓷质无裂纹，损坏。

（2）导电杆绝缘筒应完整，干燥和清洁。

（3）更换密封胶垫和接线头的“O”垫圈。

5. 冷却装置检修：

（1）风扇电机及叶片安装牢固，转动灵活无异常。

（2）检查冷却器应无渗漏、锈蚀、堵塞现象。

（3）管路中的各个阀门操作灵活，开闭位置正确，法兰连接无渗漏。

6. 安全保护装置检修：

（1）释放阀检修：拆下压力释放阀，检查各部连接螺栓及压力弹簧，要求开启、关闭压力符合规定，微动开关动作正确，更换密封垫。

（2）气体继电器检修：继电器密封符合要求，内部清洁，动作可靠，绝缘流速校验合格。

（3）电接点温度计校验合格。

7. 有载调压分接开关检修：

（1）切换操作一个循环，检查转动灵活。

（2）检查分接连线可靠，触头接触面光洁，无过热现象，动触头处于静触头中央，且接触紧密。

（3）检查分接开关的实际位置与操作盒内指示位置应一致。

8. 变压器的其他附件检修按《变压器检修导则》和《变压器检修工艺规程》进行检查处缺。

9. 组装注油：

（1）变压器各部检查和处缺结束后，可按顺序进行钟罩、散热器、储油柜、套管、安全阀、气体继电器等整体组装。

（2）真空注油：油箱内真空度达到规定值2小时后，以3.5吨/小时速度开始向变压器油箱注油，油温应略高于器身温度。距箱顶220毫米时停止，并继续抽真空保持4小时以上，然后按规程规定的方法利用储油柜向变压器内补充油并调整油位。

10. 大修后试验：

变压器大修后按《电力设备预防试验规程》进行绝缘电阻、吸收比、介质损耗、泄漏电流、直流电阻、油试验等其他各项试验。

11. 电缆敷设：

（1）电缆敷设前的检查：型号、规格是否与要求相符，绝缘应良好，外观应完整、无外伤痕迹。
（2）电缆各支点的距离应按设计规定。当无设计规定时，则不应大于：橡塑类电缆水平1M、垂直2M，钢索上悬挂电缆水平0.75M。
（3）电缆弯曲半径不应小于电缆（铠装）外径的10倍。
（4）电缆敷设时，应避免电缆在支架和地面上磨擦和拖拉。
（5）电缆敷设时不宜交叉，应排列整齐，加以固定，并装设标志牌。
（6）电缆进入电缆室、建筑物底部以及穿入管子时做好专业防护措施，出入口应封闭。

（7）1#主变301-2刀闸与备用电缆搭火前，对其机械部分进行调试、除锈、润滑等专业保养维护。
八．验收标准：

1. 向主管部门移交检修记录，全部试验报告，真空处理记录等资料。

2. 对变压器进行整体密封试验。

3. 变压器本体及所有附件完整，不渗油，固定可靠，顶盖上无异物。

4. 检查变压器各连接线及接地装置连接可靠。

5. 检查各油位正常。

6. 检查各路阀门和变压器分接开关位置符合运行要求。

7. 对变压器进行残余气体排除。

8. 检查吸湿呼吸器内吸附剂数量充足，无变色受潮现象。

9. 温度计指示正确，定值符合要求。

10. 进行冷却装置电源自动投切和冷却装置开停试验正常。

11. 保护装置动作正确。

12. 备用电缆整体外部检查无破损，耐压试验合格，相序正确。

九. 试运行标准：

1. 变压器在冲击合闸时，中性点接地（从高压侧对变压器充电3次以上）。

2. 气体继电器重瓦斯投跳闸位置。

3. 额定电压下的冲击合闸应无异常，励磁涌流不致引起继电保护装置的误动作。

4. 变压器受电后，无异常声响、振动和其他异常情况。

5. 变压器经24小时运行后，油的色谱分析数据与运行前无明显变化。

- 报名人资质要求：

（1）须在中华人民共和国注册并具有独立法人资格，提供企业最新四证（营业执照副本、组织机构代码、税务登记证、开户许可证）复印件，已办理三证合一的提供最新年检的企业法人营业执照副本的复印件和开户许可证复印件。

（2）报名单位要求成立满三年，注册资金≥500万元。

（3）具有同类设备维修业绩，且具有2级及以上的承装（修、试）电力设施许可证。

（4）社保要求：报名单位必须提供授权委托人在本单位缴纳的社保证明（近1年）。

三、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请，接到招标邀请的单位请按邀请要求时间交纳相应投标保证金50000元，如果投标人提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。

- 四、报名截止时间

公示期：7天（按照报名先后顺序，选取前10家资质合格的供应商参标）

- 公告发布人：天津钢铁集团有限公司招标办

报名网址：www.yun-zhaocai.cn     报名咨询电话 ：  022-24706962

请将报名时留存的手机号和注册时的手机号保持一致，否则影响后期接受邀标短信以及报价。

业务人员电话：赵永刚 13388020416

六、报名方式：意向报名单位在招标公示期内，进入报名网址报名。按要求填写相关信息，并上传相关文件，附件内容（招标公告中要求报名人提供的资质必须加盖单位公章，以扫描件压缩包形式上传，单个文件小于50M，文件名称更改为单位全称，授权委托书也要一起上传），报名单位报名的时间超出公示期或与以上要求不符，则视为报名无效。

七、本公告解释权归天津钢铁集团有限公司

八、举报投诉方式：可采用电话、微信、微信公众号、电子邮箱、信函、举报箱及走访等方式进行举报投诉，倡导实名。

1、举报投诉手机号码：15930959111            2、举报投诉微信号码：15930959111

3、举报投诉微信公众号：SJJC111              4、举报投诉电子邮箱：sjjc111@126.com

5、举报投诉地址：天津市 东丽区津塘公路398号 天津钢铁集团有限公司技术中心3楼集团审 计监察部收 收件人电话：022-24708127 邮编：300000

授权委托书

天津钢铁集团有限公司：

本人（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托我单位职工（姓名）为我单位的代理人，以我单位的名义参加贵司项目的投标及合同签订等事宜。代理人在上述活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予以承认，由此产生的一切责任和法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人身份证号：

联系电话：

单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

代理人（签名或盖章）：

委托日期：   年   月  日

| 法人身份证正面 | 法人身份证背面 |
| --- | --- |
| 被授权人身份证正面 | 被授权人身份证背面 |