动力厂空压气系统节能改造项目技术要求

# 第1章  项目概况

## 1.1 项目简介

目前联合特钢现共有3座空压站，安装有11台寿力TRX1650空压机和11台余热微气耗干燥机，目前运行存在设备老旧，能耗较高（0.135kWh/m³）问题。结合存在的设备问题，动力厂计划对整个空压系统进行升级改造，将3座空压站的空压机、干燥机数量进行整合，更换为一级能效空压机和“0”气耗干燥机。管网系统实现压力分级输送和智能管控，初步计算改造完成后，空压气整体单耗可由0.135kWh/m³降到0.105kWh/m³以下。

针对此情况，本项目新建 6台280Nm3/min 空压机（1#空压站布置 2 台，2#空压站布置1台，3#空压站布置3台），并配置相应的零气耗干燥机。以及项目运行所需的集中优化智能控制系统，对整体空压系统进行节能调控。通过选用新型的空压机型以及零气耗干燥机，实现设备的更新，实现节电降耗。

公司管网压力输送：常规输送管网压力0.6Mpa，3#空压站完善直供风送管道压力0.65Mpa，实现管网压力等级既可统一，也可分级。3#空压站直供风送压力控制在0.65Mpa，当压力高出时，可自动调节向常规输送管网降压送气，同时保持直供风送压力在0.65Mpa，投标方对招标方现有管网进行核实及改造。

## 1.2 相关期限

项目建设工期：150 个自然日（ 自合同签订之日起）。

合同能源管理期：以项目全部完工验收合格之日作为合同能源管理期的起始节点，合同能源管理期5年。

## 1.3 项目范围

合同能源管理期内，采用售气模式合作，投标方负责三座空压站的整体运行、维护、维修等工作，并承担所需的能源介质（电、气）、备品备件等费用，成品空压气以固定单价的模式销售给招标方。

投标方负责范围包括但不局限于项目的勘查、设计、采购、安装、拆除、施工（含相关土建）、调试、维护等全部工作，本项目是空压系统整体优化，投标方负责范围包括但不局限于空压机、干燥机、配套的阀门、配套的管路、配套的电缆、电气设备、仪表自动化、冷却系统、控制系统、设备基础等，并由投标方负责合同能源管理期内与本项目所有的设备设施的检修维护（包括合同期内的大修维护（大修维护至少进行一次））和整体运行，检修维护所需的备件耗材由投标方提供，空滤、干燥剂、油品的更换作业由投标方负责。投标方新建的压力容器，检验工作由投标方负责。投标方对项目的技术、质量、交货期、设备性能、产品保证值及技术资料、技术服务、人员培训等负全责，以上未注明，但所有与本项目相关的设计、施工、安装、调试、培训以及施工现场清理（含工业垃圾处置）等工作亦由投标方负责。合同能源管理期内检修维护更换下来的耗材由投标方负责。此外，在评估有效且可行的基础上，投标方在招标方许可的情况下对空压站现有的设备设施进行利旧。

## 1.3 项目要求

项目实施过程中，投标方应坚持“安全确认、有序推进、 规避风险 ”的原则，应确保项目施工过程中，不影响在运行 设备的正常运转，不影响招标方空压系统的工况，不给招标方的安全生产带来危害。即采用边拆除、边安装、边调试、边投运的方式进行，不能影响正常生产运行。拆除的主体设备要求完好，不能损坏。如造成影响及损坏等，则由投标方负责。

投标方在施工过程中应严格遵循国家标准规程进行。投标方所供设备应符合国家有关标准规定。在招标方发现不符合国家标准时，应予以整改，整改费用由投标方承担，如对招标方造成实际损失的，招标方保留索赔的权利。投标方应保证项目的完整性，本协议未提及但应包含在项目中的内容均为投标方负责。

本项目如涉及补贴资金，投标方需配合申请，所申请的 补贴资金应归招标方所有。合同管理期内，本项目涉及的资产归投标方所有。在合同能源管理期结束后，本项目涉及的资产全部归招标方所有，项目所产生的节能效益全部、持续归招标方所有。

# 第2章  技术要求

## 2.1 选型要求

本项目需选用品质优良的设备，所选设备需在同类产品 中处于行业领先水平，具体如下：

空压机：选用高效节能离心式空压机，设备技术先进， 成熟可靠，设备包含压缩机本体、驱动电机、润滑系统、冷 却系统、控制系统和辅助设备，其中驱动电机需选用东元电机、西门子电机、ABB 电机（一级能效）。

干燥机：需选用优质品牌的零气耗干燥机。

压力容器：项目涉及的新增压力容器、设备须具备压力 容器合格证、压力容器合格检验报告；压力容器的使用寿命 不低于 15 年。

项目涉及的设备，需提供使用维护说明、出厂合格证等 资料。

## 2.2 空压机

离心式空压机设备技术先进，采用无油离心空压机，成熟可靠，压缩机本体、驱动电机能效水平高，润滑系统、冷却系统、控制系统和辅助设备运行稳定且满足需求，控制系统自动化程度高，且具备完备的显示、报警、开机、停机等功能。

压缩机气量调节采用恒压控制＋自动双重控制，PLC 或微处理器（单片机）控制，进气调节采用进口导叶，机组在启动和运转过程中无需仪表气源。

空压机主要设备参数表

| 设备名称 | 设备参数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 离心式空 气压缩机 | 额定流量 | 280Nm3/min | 20℃标况流量。 |
|  | 流量调节范围 | 70%-100% | 调节范围可超出此界限。 |
|  | 排气温度 | ≥ 110℃ | 末级出口处。 |
|  | 排气压力 | 0.7Mpa | 具备排气压力可调功能。 |
|  | 台数 | 6台 | / |
|  | 系统可适用的最 低运行压力 | 0.5Mpa | 以储罐处压力为准。 |
|  | 使用寿命 | 连续无故障 运行 5 年； 整机设计寿 命不低于 25 年 | 压缩机可连续无故障运行 5 年，整机设计寿命不低于 25 年。 |

## 2.3 干燥机

干燥机为零气耗干燥机，项目提供干燥机的能耗计算书，耗气量0%，提供第三方零气耗报告以及压力露点测试报告。干燥机自带电辅热，确保最不利情况下吸附剂充分再生。配置全进口不锈钢露点仪，测量压力露点，量程（-80℃ ~+20℃)。露点仪品牌：Michell、GE、维萨拉，实现露点控制，根据实时露点延长或缩短吸附剂的吸附时间或者控制电辅热的加热工况。

设备自带自动排污装置（包含：手动阀和零气耗自动排 污阀）。干燥机单塔运行时间应不低于4小时。运行时空塔流速不高于0.2m/s，吸附剂接触时间不小于8s。

干燥机吸附剂首次装填及合同能源管理期内的更换由投标方负责，并提供检验报告、合格证等。合同能源管理期结束移交前，投标方对吸附剂进行一次免费更换。

干燥机采用双塔式，吸附塔壳体采用碳钢材质，塔体内部做环氧树脂涂层。加热芯子采用不锈钢材质。

设备自带负荷节能控制系统及露点节能系统，在线实时 显示压力露点以及温度控制，确保系统在非满负荷运行条件 下的自动节能。干燥机后端配置流量调节阀门，确保在调节 阀后端失压时，干燥剂不会发生沸腾，能继续维持工作。

干燥机的相关设备参数（以下是单台配置）：

| 设备名称 | 设备参数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干燥机 | 干燥机型式 | 双塔 | / |
|  | 处理气量 | ≥280Nm3/min | / |
|  | 再生耗气量 | 0% | / |
|  | 再生方式 | 压缩热再生 | / |
|  | 压力露点 | ≤-40℃ | 具备露点可调功能，可设定露 点温度， 自行调节。 |
|  | 工作周期 | 半周期不低于 4h | / |
|  | 满负荷下压力损 失压缩损失 | ≤0.40bar | 满负荷时 |
|  | 入口空气 含油要求 | 无油 压缩空气 |  |

## 2.4 自洁式过滤器

项目使用的自洁式过滤器应具备良好的过滤精度，具备良好的自适应功能。基本参数如下：

型式： 自洁式

过滤精度：≥2 μm  过滤效率：99.8%

≥1 μm  过滤效率：99.6%

初阻力： ≤150pa

正常运行：200pa-600pa

报警阻力：1000pa（可调、可设定）

终阻力：1200pa（可调、可设定）

## 2.5 电气及自动化设备

本项目电气设备利旧使用，需要新增的设备由投标方全部负责，电气件应使用 ABB、西门子或施耐德；PLC 控制器采用西门子，提升设备抗“ 闪停 ”能力，对带有PLC 或电脑控制的设备，在控制回路内加装一个UPS电源。与本项目相关的继电保护采用数字式微机型保护装置，保护配置按国家规定执行，具备速断、过流、过压、零序等保护功能。

## 2.6 仪表及计量设备

流量计：流量计符合国家计量标准要求，满足贸易计量精度要求。各站总管出口安装流量计，共5台。

压力检测：压力表设置现场就地指示压力表和压力变送 器，压力变送器选用智能型变送器。

温度检测：温度表设置现场就地指示温度表和远传热电 阻。

仪表安装：仪表随机安装在底座上，每个取样口带不锈钢球阀，装置上所有的仪表和阀门配套的连接件均采用不锈 钢材质。

电气测量：所有电气测量和计量表计的设置符合有关国 家标准，满足贸易计量精度要求。

其他要求：所有与本项目相关的、满足本工程性能、符 合本工程相关规范和使用要求的检测仪表均由投标方负责。流量计、压力表以及变送器等满足计量精度要求，符合防护等级要求，安全、可靠、精准、先进，能满足良好的监视、控制需求。所有室外仪表、电源等满足防雨要求。安装在振动过大处的仪表，应考虑防振措施，保证仪表的可靠性以及使用寿命。仪表需经过检验并有相关检验报告，各测点信号应传至自控系统进行监控和记录。如任何一方发现计量表计量不准，均有权要求增加检验，计量表未检测出问题时，所产生费用由提出校正方承担，计量表检测出问题时，所产生费用由过错方承担，不涉及过错方的，由双方平均承担。

# 第3章  控制系统

## 3.1 控制要求

本项目涉及的新增和利旧设备采用新建的控制系统，涉及的电气、自动化改造需具备良好的监控功能以及自动化控制功能，可实现对设备的安全监控，可实现对异常参数的声光报警，可实现对系统压力的自适应调节（根据系统压力的变化进行机组运行的优化调整等），可实现对露点温度的设定自动运行。通过对空压机及其辅助设备的自动调节、联锁控制、数据监视和优化管理，保证整个空压系统的安全可靠、经济合理和高效运行。

## 3.2 自控水平

自控系统采用可靠、实用、先进的控制系统，在同行业 或类似工程中有良好业绩和应用经验，被实践证明可靠的优 质产品，以满足工艺安全运行所必需的运行、监视、控制和 保护功能。（对有爆炸危险的区域，仪表设备采用符合防爆 等级要求的防爆产品）。

## 3.3 系统说明

自控系统设置工程师站（ 1 台） 、操作站（2 台） ，实现主要过程控制、过程监视、故障报警、主要参数及报警记录、打印等任务。操作站与控制系统采用工业以太网通讯， 完成对机组的所有数据采集、储存、过程调节、逻辑控制及 保护操作功能。

1#、2#、3#空压站进行光纤组网，新建项目所需的智能运行控制系统，实现自动化控制，根据各区块用气情况自动实现各空压站之间的调节。新装及利旧设备全部实现联网监控和操作。

为了防止人为误操作引发故障，操作站可以设定各种操 作权限，分别完成常规监视和操作（一般操作人员权限）；完成报警参数、PID 参数、SV值及特殊控制参数的整定操作； 完成控制系统组态、修改、维护（系统工程师权限）。

## 3.4 自控配置

冗余功能：为保证系统运行的可靠性，系统总线、 电 源、通讯卡均采用冗余设计，具有高度可靠性。

控制功能：过程控制功能灵活多样，能够按照工艺要求 实现本套机组的各种运行控制模式。

I/O 配置：I/O 配置数量应考虑20%的余量（不低于 20%），插槽备用量不低于15%。数字量输出配中间继电器，来自电 气系统的数字量输入信号配中间继电器，所有三取二、三选 一信号分别接入不同输入模板；模拟量输入、输出信号加隔 离器（配电器）。

UPS 电源：控制系统供电为 UPS 电源供电（不少于1h）。

## 3.5 主要功能

本项目涉及的控制系统，主要包括空压机运行监控、干 燥机运行监控、空压机冷却水、管网压力等运行指标监控。

（1）工况监测

实现对压力（包括空压机压力、润滑油压力、冷却水进 口压力、干燥机的压差检测、自洁式过滤器的压差检测等）、 温度（包括空压机温度、干燥机的温度检测、冷却水出口温度、 电机轴承温度）、振动以及电气参数（包括电机电流、电压、功率、日耗电量等）的连续在线监测功能。

（2）保护功能

空压机集中监控系统具有完备的保护及报警显示功能，可以实现喘振保护、堵转保护、电机过载停机、电源逆相、缺相保护、排气高温跳车、超过最大工作压力安全阀动作、断水保护、空气过滤器堵塞报警、油过滤器堵塞报警等。

（3）存档功能

空压机集中监控系统能够将现场运行信息存入数据库，以便于随时进行历史数据查询。

（4） 曲线功能

空压机集中监控系统可绘制各种运行参数实时曲线及历史曲线。

（5）能效监测与管理功能

实时监测空压运行的能效指标，进行基本的能效分析和运行指示。

## 3.6 控制系统

### 3.6.1 控制系统

每台压缩机的控制系统应由一套PLC（包括HMI）控制系 统和各种传感器（仪表设备）组成，完成机组现场数据的采 集和监控、调节、机组性能调节、机组起停、故障报警、联 锁停机、状态监控等功能；带有的可编程逻辑控制器(PLC方式的要求采用西门子)具有开放的通讯功能。

此可编程逻辑控制器具有以下功能：

● 显示压缩机的运行状态，并留有远传通讯接口以便 和集控系统进行通讯，也可在集控系统对压缩机进行监控，通讯方式满足使用要求；

●监测功能，监测压缩机的运行及故障自动报警、停机；

● 可对某些参数进行设定、调整；

● 可实现压力调节；

● 润滑系统的自动控制；

● 检查压缩机开机条件；

● 压缩机的自动启动、停机功能；

● 压缩机润滑系统的自动控制；

● 排气压力与防喘振的自动控制；

● 自动跟踪喘振线的漂移，调整喘振控制点；

● 可自动消除喘振的喘振保护装置；

● 电机限载保护装置；

● 监控需维护保养的部件，并有传感器自检功能；

● 所有的线缆末端均采用锁紧保护。

### 3.6.2 控制模式

空压机运行两种控制模式：恒压式控制、自动双模式控 制，使空压机在各种工况下均有良好的节能表现。

（ 1）恒压式控制

该模式控制是通过调节进口导叶和卸荷控制阀来维持压缩机的额定排气压力。

当厂用空气消耗低于设计流量时（在A-B之间），调节进口导叶开度可以维持额定压力；当压缩机在B点左侧运行时，此时出口卸荷控制阀打开，进口导叶不动，把过量的空气排到大气中。只有在进气温度或压力产生变化时，控制系统才调节进气导叶，以维持设计电机电流或进气密度。

（ 2）自动双模式控制

自动双模式控制是当压缩机排气压力达到设计的排气压力时，进口导叶会对进气进行节流直到达到最小电流设定点以降低电机功率。

假如系统压力（压缩机排气压力）持续增长，卸荷阀将 打开以保持所设定的排气压力。假如卸荷阀开度超过设定的开度并超过所设定的时间，压缩机就会卸载（卸荷阀全开，进气导叶关闭）；压缩机将在卸载状态下运行直到厂用系统压力。

（ 3）防喘振控制

压缩机的控制器通过监控压缩机压力和电流的波动状况，如果波动的频率和幅度超过预先设定值则压缩机会报警并自动保护。

外界温度和其他条件的变化会引起压缩机喘振特性的变化，喘振线漂移自动补偿技术可自动补偿压缩机喘振特性的变化。因而可根据实际运行条件提供最大可能的压缩机运行调节范围，节省电耗。

（ 4 ）油系统控制

具有控制辅助油泵，油加热器和油雾排出功能；润滑  油系统的作用是给机组提供润滑油，以保证机组的正常运行。 油压与辅油泵实现连锁控制，降低到设备运行允许最小值时，控制辅油泵的自动启动。

（ 5）齿轮箱体的监视

监视压缩机的轴振动及轴温，数据异常时报警，压缩机每级都安装有振动及测温探头。如果压缩机转子的振动及温度参数，达到报警值，将发出报警信号；如达到停车值，压缩机的主电机自动停机。

# 第4章  双方职责

## 4.1 招标方职责

（1）项目所产生政府补贴、奖励、节能减排量及对应 的收益归招标方所有（相关收益转让方式，由招标方确定是否另签协议约定），在申请过程中，投标方应全力配合招标方。

（2）为确保项目主要部件的质量，主要部件品牌及选型按照本要求文件中要求的采购。

（3）对投标方在项目建设、合同执行过程中给招标方造成的损失，招标方有权向投标方索赔。

（4）协助投标方办理项目建设、运维期间的人员、设备及车辆进出厂区相关手续。

（5）招标方负责协调解决投标方施工过程中与招标方相关的问题。

（6）招标方负责向投标方提供施工产生的废料等的存放场地，施工倒运及产生的费用由投标方负责。

## 4.2 投标方职责

（1）投标方必须严格依照要求进行施工，按项目工期进行设备、材料、施工准备，自签订合同之日起15日内，向招标方提交设计和施工进度计划，经招标方认可后，严格按照进度计划组织实施。

（2）投标方进厂施工前必须与招标方签订安全协议、五防协议，并向主管部门缴纳保证金。办理安全管控平台的录入等手续，施工过程中严格执行作业票审批制度。施工人员必须经过招标方安全管理部门的安全教育，必须为施工人员投保意外伤害险。严格遵守招标方的厂规厂纪，承担因违规、违纪造成的违规处罚。

（3）招标方有权根据工程进度要求投标方无偿增加机械设备及施工人员，实行24小时全天施工。

（4）工程质量达不到约定标准部分，一经发现，投标方应当拆除重新施工，直到符合约定标准，因此产生的费用由投标方负责，并且工期不予顺延。

（5）投标方施工前编制施工方案、安全措施及应急处置措施报招标方审核后方可施工，并严格按照规范要求设置安全防护措施，施工垃圾每日清理出厂，做到工完料净场地清，环保工作必须做到六个100%，否则按招标方相关的管理制度考核。

（6）施工工机具和措施均由投标方负责。

（7）投标方施工人员必须严格遵守招标方的各项规章制度，并接受监督与考核，服从招标方相关部门的施工管理；杜绝重大人身、安全事故，投标方应配备专职施工安全人员，配齐施工劳动防护用品，做好安全保护。

（8）投标方负责所属人员在招标方厂区内的人身安全，在施工过程中所造成的一切安全事故、事件由投标方全部负责，由于投标方原因，造成招标方或第三方损害的，投标方须承担赔偿责任，造成招标方垫付的，招标方有权按实际损失向投标方追偿。

（9）投标方施工应符合当地和国家的环保要求，无条件服从招标方环保、安全管理，施工过程中随时无条件执行由于环保要求、各项专项检查等原因的停止施工，于三天内向招标方书面申请，工期可顺延，逾期不予办理。

（10）施工设备、材料投标方负责做好物料管理，临时存放场地及施工现场设立警戒线，施工过程中，由安全员负责指挥现场人员、车辆，注意规避来往车辆，避免发生交通事故。

（11）投标方严格遵照施工规范及招标方要求进行施工，保证施工质量，保证协议工期，圆满完成本项施工任务。

（12）投标方自觉接受招标方的检查、检验，并为招标方检查提供便利条件，对招标方提出的整改意见，投标方积极整改并回复，创造合格工程。

（13）投标方严格按照“德龙模式《工程333管理》”要求组织施工，并建立项目管理档案，并按招标方的要求，将竣工资料交付招标方资料室归档。

（14）所有进厂材料、工器具无论是否使用必须进行登记，无进厂物资登记不予办理出厂手续。

（15）投标方遵守招标方对施工现场的交通和施工噪音的管理规定，负责施工材料、设备的安全、保卫工作。

（16）投标方使用的工程车辆必须是国六标准车辆，进厂时需提供随车环保清单和行驶证。

（17）投标方对所承担的工程不得转包和违法分包。

（18）投标方施工应合理组织，不得影响正常的生产工作。

（19）投标方负责施工场地内所需占用绿化区域绿植、树木的保护，若有损坏负责恢复。

（20）投标方应建立现场安全管理网络和组织机构，明确现场安全责任人和安全员。

（21）投标方进厂施工人员应依法持证上岗，涉及本次施工人员应依法取得高空作业证、电工操作证等证书。。

（22）发生紧急情况或设备设施运行出现故障时，投标方应及时完成相关维护维修工作，如遇特殊情况需要停电的， 应做好应急预案和工作安排，并按照招标方的停送电制度，落实停送电措施。

（23）投标方在进行项目设计、建设、运维等与本项目相关的工作时，应选派具有相应资质的人员，不得使用不满 18 周岁的未成年工及男性 60 周岁(女性 50 周岁）以上老年工且不得安排男性 55 周岁(女性 45 周岁）以上老年工从事高危险性、高风险性工作，并确保相应的工器具配置及使用合法合规。涉及到安全、施工、消防等专业时，需与招标方专业人员沟通。

（24）与本项目相关的所有质量控制文件（含产品质量 说明书、报批报验、计量检验以及过程施工资料等），需报 送给招标方一份纸板，具有效力的电子版文件一份。与本项目相关的程序控制文件，需报送给招标方一份，并做好对招标方人员的培训，确保合同能源管理期后，招标方可以独立运行。

# 第5章  安全文明施工

1、所有进场施工人员必须经过动力厂安全科的安全教育，认真学习联合特钢公司各项管理规定并认真遵守。

2、施工现场拉警戒线，施工过程中，由安全员负责指挥现场人员、车辆，注意规避来往车辆，避免发生交通事故。

3、现场临时用电，必须按规定开具临时用电票据，由专业电工进行操作，并随身携带有效的操作证备查。

4、接受动力厂及工程部门的检查、检验，对招标方提出的整改意见，积极整改并回复，创造合格工程。

# 第6章  工程质量与验收

1、工程竣工验收：工程完工后，投标方首先自查、自检，确认工程质量符合技术要求约定，然后以书面形式报招标方有关部门组织验收，验收合格后及时办理验收结算手续。

2、隐蔽工程：隐蔽工程在施工前投标方必须做好书面记录，提前以书面形式通知招标方，招标方在接到投标方书面通知后组织相关人员到现场验收。

3、改造后，实现空压站设备的高效运行，降低电耗，提高能源利用效率，同时提升设备运行的稳定性和可靠性，实现空压系统综合电耗，月度平均值≤0.105kWh/m³。如月度平均值＞0.105kWh/m³投标方进行整改，整改期限不能超过三个月，整改费用由投标方承担。如整改超过三个月仍未达标，招标方有权要求投标方在不影响招标方正常生产的情况下，免费恢复招标方设备原状。

4、投标方提供的空压机、干燥机需要达到既定的设计能力，产气量、干燥气量、露点指标、无油指标以及过滤精度等均满足本合同的约定以及技术质量要求，且空压机运行过程中，振动、温度等无超限情况，保护功能可以正常投入。

5、投标方所提供的产品必须符合以下要求：（ 1 ）国家标准；（2）有关部门制定的相关技术规范及行业标准；（3 ）符合招标方要求的规格、型号、技术参数、图纸及附件、其他文件 （ 以合同正文、附件的描述为准）；（4）符合产品说明书等投标方技术资料表明的质量要求。

6、本项目中，如设备需与其它设备、装置相连接的，投标方须提供接口和技术配合，并保证所提供的设备能与其他设备、装置相兼容并顺利运行。

7、本项目建成后取得一级能效空压站挂牌认证。