1、膜元件的技术性能：

| 序号 | 参数名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 膜丝丝材质： | 均一膜孔径PVDF |
| 4 | 单支膜面积： | 80平米 |
| 5 | 最大膜孔径： | 0.1m |
| 6 | 膜数量： | 22支 |
| 7 | 单支超滤外形尺寸： | 与现场无缝替换 （原品牌碧水源：OWUF-880） |
| 8 | 工作形式： | 外压式 |
| 9 | 最高水温： | 40℃ |
| 10 | 运行PH范围 | 1~10 |
| 11 | 运行温度范围 | 1~40℃ |
| 12 | 清洗PH范围 | 1~14 |
| 13 | 次氯酸钠耐受浓度 | 5000ppm |

2、超滤膜装置要求：

| 超滤系统产水量 | 22支膜产水量不小于72m3/h。中标方确保5 年使用周期内每支膜元件通量，满足UF 膜装置的产水量要求。 |
| --- | --- |
| 断丝率 | 调试运行正常后5 年内超滤膜单支膜丝累计破损断丝率不大于0.5%，超过此值的膜元件由中标方免费更换。 |
| 水回收率 | ≥90% |
| 质保期 | 在规定的使用条件下，质量保证期为5 年，在5 年使用周期内出现因产品质量问题，中标方免费更换。 |
| 超滤出水浊度 | ≤0.1NTU |
| 安装 | 由中标方安排人员安装并帮助调试。 |
| 旧膜处理 | 由中标方处理 |