天津市新天钢联合特钢有限公司

动力厂65MW发电除盐水系统大修项目

招

标

要

求

- 项目概况

- 动力厂65MW发电化水车间EDI除盐水设备于2022年1月投运，承担为65MW发电、大航发电及3#烧结供除盐水任务。

- 当前，65MW发电化水车间EDI模块故障率略高于其他单位，其主要原因为EDI进水只有一级反渗透预处理工艺，反渗透产水水质无法满足EDI进水稳定性要求，并且此区域灰尘较大，灰尘进入EDI进水系统也直接影响进水水质。所以，需在现有一期反渗透的设备基础上增加一套产水能力为50m³/h的反渗透系统，实现两级反渗透预处理工艺；现有的两套（8块）EDI模块返厂维修。

二、技术方案

1.除盐水升级工艺系统

改造后工艺：

一期超滤进水管道更换成304不锈钢管；二期超滤产水进入一期超滤产水池，管道进行更换采用304不锈钢管道。

一期反渗透提升泵改一台为67t/h的水泵、新增一台67t/h的水泵与反渗透供水系统并联，作为备用泵组，新增反渗透增加一台67t/h变频高压泵水泵。二级反渗透浓水回收至超滤产水池。

新增反渗透膜元件选用：日本东丽、美国海德能。新反渗透膜元件安装到二期反渗透系统。二期反渗透系统替换下来的旧反渗透膜元件安装至新增反渗透系统，旧反渗透膜元件数量不够时用新反渗透膜元件补充使新增反渗透系统满足50m³/h产水量。新增反渗透的高压泵控制柜，高压泵变频器电气设备及电缆满足使用要求，电气控制安全可靠，空间位置应布局合理、安装规范。反渗透配置的加药装置，根据系统出力及选用的反渗透膜型号，加药计量泵参数满足反渗透膜的运行要求。

增加一套EDI系统，模块使用坎普尔模块（招标方提供），实现与1#或2#EDI其中一套并联，对应进口保安过滤器、进出口管道、浓水、极水管道、进出口流量计、进口压力变送器、PLC控制共用，增加模块配电柜，实现新增EDI模块与并联的EDI模块互切功能。

2.现有EDI模块返厂维修（两套）

现有的两套（8块）EDI模块返原厂坎普尔环保技术有限公司进行维修、更换树脂、极板检查有问题进行更换。

3.主要参数指标

现场条件需要投标方实地踏勘，建成投运后达到以下效果。

3.1新增反渗透系统

| 序号 | 水质项目 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 新增反渗透装置出水 |
| 1 | 产水量 | 50m³/h（25℃） |
| 2 | 脱盐率 | ≥96% |
| 3 | 回收率 | ≥ 75％ |
| 4 | 新反渗透膜元件使用寿命 | ≥ 3年 |

3.2二期反渗透系统

| 序号 | 水质项目 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 二期反渗透装置出水 |
| 1 | 产水量 | 45m³/h（25℃） |
| 2 | 脱盐率 | 新膜≥ 99.5％， 三年≥ 97％ |
| 3 | 回收率 | ≥ 75％ |
| 4 | 新反渗透膜元件使用寿命 | ≥ 3年 |

3.3新增EDI系统

| 序号 | 项目 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计数量 | 1套 |
| 2 | 产水量 | 20m³/h |
| 3 | 系统回收率 | ≥90% |
| 4 | 产水电阻率 | ≥15 MΩ·cm |
| 5 | 产水二氧化硅 | ≤20ug/L |

- 三、大修范围

- 本项目在现有化水系统上进行升级改造，含：设计、土建、采购、施工、调试、现有化水系统改造等全部工作内容，但不限于下述内容：

- 增加一套产水能力为50m³/h的反渗透系统，包含管道的更改和水泵、供配电系统的增加。

- 2.新增一套EDI系统，包含设备、管道、电缆、配电柜的安装。

- 3.现有的两套（8块）EDI模块返厂维修，更换树脂，极板检查有问题进行更换。

4.一期、二期、新增反渗透PLC控制的系统改造。

5.二期反渗透膜元件更换新反渗透膜元件；新增反渗透系统利用二期反渗透系统更换下的旧膜元件，不足的用新反渗透膜元件补充。

- 四、技术要求

- 1.设计要求

- 1.1一期反渗透和二期反渗透串联，实现双级反渗透；在一期反渗透的基础上增加一套产水能力50m³/h的反渗透，增加膜组及膜架；一期反渗透提升泵改一台为67t/h的水泵、新增一台67t/h的水泵与反渗透供水系统并联，作为备用泵组，新增反渗透增加一台67t/h变频高压水泵。二级反渗透浓水回收至超滤产水池。

- 1.2新增反渗透保安过滤器的结构应满足快速更换滤芯的要求；过滤器的顶部设排气口、底部设排放口；保安过滤器外壳采用304不锈钢材质，进水主管配备加药管道混合器；保安过滤器进、出口设就地压力表；保安过滤器的滤芯过滤精度为5μm；反渗透膜元件利用二期反渗透更换下的旧膜元件，不足的用新反渗透膜元件补充。二期反渗透系统更换新反渗透膜元件。

- 1.3二期超滤产水送至一期超滤产水池；一期超滤进水管道更换成304不锈钢管道。（从原水池到一期超滤进口和超滤反洗水泵进出水管道）。

- 1.4仪表检测和控制主要包括反渗透、EDI的设计。根据工艺要求，分别设有压力、液位、流量和水质分析（电导、ORP分析仪、进水PH/T）检测与控制，并具备远传功能在控制画面显示。

- 1.5将一期、二期、新增反渗透PLC控制的系统改造，控制画面重新组态，实现两台工控机能够独自操作，其中一台为工程师站。

- 1.6新增化学清洗系统与原化学清洗系统分开，带加药平台及步梯。新增的化学清洗系统满足对一期、二期、新增的反渗透在线清洗，原清洗系统满足对一期、二期的超滤系统在线清洗。

在线清洗控制逻辑如下：

1）液位开关与化学清洗泵联锁，低液位时停泵并报警。

2）通过调节清洗液回流阀门开度来调节清洗液流量。

1.7正常生产时各系统设备可实现远程和就地切换操作。

1.8 PLC控制系统需具备生产过程参数收集与处理、生产过程工艺画面显示、生产过程参数的超限报警、实时趋势、历史曲线、生产班、日、月报表制作及控制操作方式选择（即机旁手动控制、HMI手动控制、HMI自动控制、事故控制）等功能，所有参数量程和报警值可在属性弹出窗中修改，显示画面有连锁定值修改表，数据需存储五年以上，程序不得以任何形式加密。

1.9新增的耗能设备必须采用一级能效产品（特殊情况应说明），电动机按国标《电动机能效及能效等级》（GB 18613-2020）要求配置，不能选用国家淘汰落后产品。

1.10电缆选用ZR-BPYJVP型电缆、ZR-YJV型电缆，控制电缆选用ZR-KVVP屏蔽电缆。电气设备及电缆满足使用要求，电气控制安全可靠，空间位置应布局合理、安装规范。

1.11低压开关、断路器等电气元件品牌要求：施耐德、德力西、ABB。仪表件品牌要求：川仪、苏仪、上仪。

1.12根据工艺设备要求，对于反渗透高压泵等工艺要求调速的设备，考虑采用变频调速控制的交流电动机传动方式。变频装置与PLC系统通过硬线进行数据传输，变频器选用ABB品牌。

1.13所有设备应配备必要的安全保护装置，满足电力行业安全运行要求。反渗透系统的泵、电动（气动）阀门、调节阀、执行机构等所有操作均可实现全自动程控运行，并支持手/自动切换，具有良好的耐腐蚀性和稳定性。

1.14投标方向招标方提供本工程6套完整的施工图纸，并提供CAD电子版图纸1套，竣工图2套。图纸资料以中文为准，配合版图纸为AutoCAD格式，文本文件为Word/Excel格式，均应可编辑；最终版图纸及文本文件为PDF的不可编辑格式，电子版用U盘保存。

1.15投标方设计方案对原有设施、设备、建筑的正常生产、运行、检修、功能不产生影响，且不存在安全隐患。

1.16投标方必须保证本期项目设计内容的完整性，设计周期满足项目实施的工期要求。

1.17本项目采用取能制，由招标方提供取能点位置，投标方负责引接。

1.18成套设备所属主体设备（反渗透膜元件除外）运行寿命不低于15年。

- 2.施工要求

- 包含本项目的全部施工内容，但不限于：

2.1土建部分：土建、构筑物等施工。

2.2供应系统成套设备（包含全部配套设施）及安装、调试及化水系统改造。

2.3电气自控系统(安装、调试）。

2.4供配电系统（取电制）。

2.5防腐、保温。

2.6现场可能遇到影响施工的设施改造等。

五、设备材料备件供货范围

1.本项目大修所需设备、材料（含施工辅材）及机、器具由投标方供货。

2.增加一套EDI系统，使用坎普尔模块由招标方提供。

六、双方的责任与义务

1.招标方的责任与义务

1.1 招标方负责协调解决投标方施工过程中与招标方相关的问题。

1.2 招标方负责向投标方提供施工场地，二次倒运费由投标方负责。

1.3 招标方提供力所能及的原有设备技术资料。

1.4 协助投标方办理人员、设备及车辆进出厂区相关手续。

1.5 招标方提供施工用水，用电接入点，由投标方负责接入，并安装计量表。

2.投标方的责任与义务

2.1 投标方必须严格依照经三方会审确认的设计施工蓝图施工，按项目工期进行材料、施工准备，自签订合同之日起7日内，向招标方提交设计和施工进度计划，经招标方认可后，严格按照进度计划组织实施。

2.2 投标方进厂施工前必须与招标方签订安全要求、五防要求，并向主管部门缴纳保证金。办理安全管控平台的录入手续，施工过程中严格执行作业票审批制度。施工人员必须经过招标方安全管理部门的安全教育，必须为施工人员投保意外伤害险。严格遵守招标方的厂规厂纪，承担因违规、违纪造成的违规处罚。

2.3招标方有权根据工程进度要求投标方无偿增加机械设备及施工人员，实行24小时全天施工。

2.4投标方须严格按照国家、地方及行业颁布的最新施工验收规范和有关法律法规进行施工，所提供的材料必须确保符合国家现行的相关技术标准，进厂材料向招标方报验，经招标方验收合格后方准使用。招标方对不合格材料有权否决使用，因此造成的工期延误由投标方负责。

2.5投标方施工前编制施工方案、安全措施及应急处置措施报招标方审核后方可施工。严格按照规范要求设置安全防护措施，施工垃圾每日清理出厂，做到工完料净场地清，环保工作必须做到六个100%，否则按招标方相关的管理制度考核。

2.6 投标方设计方案不得降低原有设备性能，不得因施工而影响到招标方运行设备的正常生产。

2.7投标方施工人员必须严格遵守招标方的各项规章制度，并接受监督与考核，服从招标方相关部门的施工管理；杜绝重大人身、安全事故，投标方应配备施工安全人员，配齐施工劳动防护用品，做好安全保护。

2.8 投标方负责所属人员在招标方厂区内的人身安全，在施工过程中所造成的一切安全事故、事件由投标方全部负责，由于投标方原因，造成招标方或第三方损害的，投标方须承担赔偿责任，造成招标方垫付的，招标方有权按实际损失向投标方追偿。

2.9 投标方负责对施工产生的废弃土方、废料、垃圾、空油漆桶及时拉出厂外，进行无害化处理。

2.10 投标方施工应符合当地和国家的环保要求，无条件服从招标方环保、安全管理，施工过程中随时无条件执行由于环保要求、各项专项检查等原因的停止施工，于三天内向招标方书面申请，工期可顺延，逾期不予办理。

2.11施工材料投标方负责做好物料管理，临时存放场地及施工现场设立警戒线，施工过程中，由安全员负责指挥现场人员、车辆，注意规避来往车辆，避免发生交通事故。

2.12 投标方严格遵照施工规范及招标方要求进行施工，不得偷工减料，保证施工质量，保证要求工期，圆满完成本项施工任务。

2.13投标方自觉接受招标方的检查、检验，并为招标方检查提供便利条件，对招标方提出的整改意见，投标方积极整改并回复，创造合格工程。

2.14投标方严格按照“德龙模式《工程333管理》”要求组织施工，并建立项目管理档案，并按招标方的要求，将竣工资料交付招标方资料室归档。

2.15 所有进厂材料、工器具无论是否使用必须进行登记，无进厂物资登记不予办理出厂手续。

2.16 投标方遵守招标方对施工现场的交通和施工噪音的管理规定，负责施工材料、设备的安全、保卫工作，做好成品保护。

2.17投标方使用的工程车辆必须是国六标准车辆，进厂时需提供随车环保清单。

七、验收和性能考核

- 1.验收

- 1.1验收标准：满足本技术要求约定内容，经性能考核合格后，办理验收。

- 2.性能考核

- 2.1化水系统投运后能够稳定运行，进行累计168小时性能考核。

- 2.2考核指标：新增反渗透产水量≥50m³/h，脱盐率≥96%，回收率≥75%，新反渗透膜元件使用寿命≥3年。二期反渗透产水量≥45m³/h，脱盐率≥99.5%，新反渗透膜元件使用寿命≥3年。

- 2.3维修后EDI模块：每块产水量≥5m³/h，产水电阻率≥15MΩ·cm，并出具原厂检测报告。

八、施工要求

1.投标方施工过程必须满足安全、环保要求。施工现场配备项目管理机构，项目专职安全员持证上岗。现场施工按要求悬挂“五牌一图”重点标识牌。

2.投标方进厂，如果有必要需设置围挡，最终解释权归招标方。施工过程中做到不影响生产，施工废弃物由投标方负责外运出厂，按照环保法律法规要求进行处置，不允许私自随意倾倒、洒落。如投标方私自倾倒、洒落，产生的一切责任、罚款等后果由投标方负责，招标方不负任何责任。

3.投标方在施工期间必须遵守招标方的“现场管理制度”及“安全管理制度”“门卫、车辆管理制度”等 。

4.投标方在施工中要做好安全管理，如出现人身伤亡事故，造成的后果一切由投标方承担；由于投标方原因，造成招标方或第三方损害的，投标方须承担赔偿责任，造成招标方垫付的，招标方有权按实际损失向投标方追偿。

5.投标方在施工中要遵守招标方的各项安全规章制度，在施工期间要全过程接受招标方全程监督，如有违反无条件接受考核。

6.施工过程中投标方应做好安全环保六个100%，施工中一旦出现因安全环保不达标造成工期延误或其他经济损失的，投标方承担一切责任。

7.质量要求：施工质量应按照现行国家规范要求完成施工、达到合格标准。施工中不能使用未经招标方允许的替代品，不得偷工减料、以次充好。

8.施工人员要求：所有参与项目施工特种作业人员必须持证上岗，例如“焊工证、电工证、高空作业证”等及相关对应的操作许可证。

9.施工过程中如因投标方施工不当造成的设备设施损坏，投标方应负全责，并应立即予以解决。

九、质保期及服务时限

- 1.自本项目验收合格之日起，整体设备质保1年。新反渗透膜3年脱盐率≥97%。

2.服务时限：质保期内所属本项目范围的化水系统出现故障，在投标方接到招标方通知后48小时内到场解决设备问题。质保期内成套设备（非人为损坏）维护费用由投标方承担。

十、工期

1.项目工期：45自然日。

2.在施工过程中，因招标方原因造成的工期延误，工期顺延。